招 标 文 件

项目编号：FJLYCGGK2021010

项目名称：文旅汇金集团机房改造及等保系统建设项目

采购人：龙岩市汇金发展集团有限公司

龙岩市公物采购招标代理有限公司

2021年02月

目录

第一章 投标邀请	2

一、投标邀请	2

二、招标货物（服务）一览表	4

第二章 投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、说明	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编写	9

四、投标文件的提交	11

五、投标文件的评估和比较	12

六、定标与签订合同	17

七、质疑	18

第三章 招标内容及要求	19

第四章 采购合同	50

第五章 投标文件格式	54

第一章 投标邀请

## 一、投标邀请

受采购人龙岩市汇金发展集团有限公司委托，对本项目的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、项目编号：FJLYCGGK2021010

2、招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物(服务)一览表

3、本项目须报名，自招标公告发布之日起，供应商可直接在龙岩市公物采购网（https://www.lygwcg.com）、龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）公布的招标公告中查看并下载招标文件，投标人制作的投标文件在接受投标文件的时间内递交至开标地点。

4、招标文件售价0元人民币。

5、递交投标文件（含相关原件）地点、开始及截止时间：

递交投标文件地点：龙岩市万宝广场市公共资源交易中心交易厅。

递交投标文件开始时间：2021年2月26日8：30

递交投标文件截止时间：2021年2月26日9：00

逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。投标截止时间以接受投标文件地点时钟显示的时间为准。

6、开标时间、地点:

开标时间：2021年2月26日9：00

开标地点：龙岩市万宝广场市公共资源交易中心交易厅

7、供应商对本次招标活动事项有疑问的，可向采购单位或招标代理机构提出询问。

8、以上如有变更，[招标代理机构]会通过龙岩市公物采购网（https://www.lygwcg.com）、龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）通知，请投标人关注。

9、采购单位：龙岩市汇金发展集团有限公司

联系人：张先生         电话：15206030866

地址：新罗区华莲路金融中心21楼

招标代理机构：龙岩市公物采购招标代理有限公司

地址：龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼龙岩市公共资源交易中心7层（浦发银行楼上）

邮编：364000

项目联系人：曾先生

电话：0597-2529019

缴交保证金查询联系人：卢女士

电子信箱：longyancaigou@sina.com

电话：0597-2810096

开户行：兴业银行龙岩分行

开户名：龙岩市公物采购招标代理有限公司

帐号：171030100100100399

## 二、招标货物（服务）一览表

备注：

1、本项目为一个合同包，投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、采购清单详见采购文件第三章。

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果不一致的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目编号：FJLYCGGK2021010 项目名称：文旅汇金集团机房改造及等保系统建设项目 采购人：龙岩市汇金发展集团有限公司 |
| 2 | 3 | 投标人的资格要求： 见《投标人须知》第3条。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90个日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：龙岩市万宝广场市公共资源交易中心交易厅。 接收人：龙岩市公物采购招标代理有限公司职工。 |
| 5 | 12 | 投标保证金6800元从投标人银行账户以电汇或转账方式，于投标截止时间前缴至龙岩市公物采购招标代理有限公司账户（以到账为准，需备注项目编号）。其缴交的投标保证金凭采购单位同意退还投标保证金的书面通知原件后无息退回。（详见第二章12.投标保证金） |
| 6 | 19.6 | 评标标准和方法：具体见《投标人须知》第19.6条。本项目确定中标供应商为1家。 |
| 7 |  | 招标服务费：本项目的招标服务费按下列标准向中标供应商收取（服务费不足5000元的按5000元收取），中标供应商在领取《中标通知书》前须将招标代理服务费缴至龙岩市公物采购招标代理有限公司帐户。收到款项后，龙岩市公物采购招标代理有限公司出具正式发票。 成交金额（万元） 服务费比率 备注 100以下 1.5％ 成交服务费按差额定率累进法计算。 100—500 1.1％ |
| 8 |  | 招标项目监督部门：龙岩文旅汇金集团有限公司纪检监察室 电话：0597-3088980 |
| 9 |  | 招标最高控制价为：688600元(含税，开具增值税发票)，投标人超过控制价的投标为无效投标。 |
| 10 |  | 无效投标及废标具体条款： 1、招标文件第二章17.3、19.4、19.5； 2、招标文件第三章“★”条款。 3、技术项所有评委平均得分低于该部分总分的50%的，视为无效投标。 |
| 11 | 25.2 | （1）在招标文件公告期限内：自供应商报名之日起7个工作日内向龙岩市公物采购招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、报名时间均以龙岩公物采购网上公开信息系统记载的为准。 （2）在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向龙岩市公物采购招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以龙岩公物采购网上公开信息系统记载的为准。 |
| 12 | 13 | 投标文件的份数： 1.纸质投标文件：报价部分（正本1份、副本1份）；资格及资信证明部分（正本1份、副本1份）；技术商务部分的正本1份、副本4份。 2.电子投标文件：详见《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| 1 | ①电子招标投标活动的具体操作流程以龙岩公物采购网（https://www.lygwcg.com）上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照龙岩公物采购网（https://www.lygwcg.com）上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照龙岩公物采购网（https://www.lygwcg.com）上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至龙岩公物采购网（https://www.lygwcg.com）上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。 c.若出现龙岩公物采购网（https://www.lygwcg.com）上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目采购单位同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 ④关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑤若接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成龙岩公物采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 |

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的投标人

3.1投标人须为有能力提供本招标文件所述货物及服务的具有法人资格的境内供应商。

3.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1)法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2)母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3)均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

投标人如具备上述情形之一的，互为关联关系的投标人的投标均被视为无效投标。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合体投标

3.6投标代理人在本次招标中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标人按本招标文件规定缴纳投标保证金。

3.8供应商自行对参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

3.10投标人资格证明材料应当提供：

（1）法定代表人(或负责人)授权书原件（非法定代表人（或负责人）参加时提供）

（2）投标人代表身份证复印件

（3）营业执照（或其他法人登记证书）复印件

（4）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明。

（6）已缴纳投标保证金的证明材料复印件

（上述资格证明材料要求提供原件的应编制在投标文件资格材料正本中）

4.投标费用

4.1不论中标与否，投标人应承担所有与准备和参加与投标有关的全部费用，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

4.2投标人应充分考虑人工、材料、机械涨价、政策调整及其他不可预见的一切因素，风险费用应自行考虑计入投标报价，投标人未考虑风险因素造成的损失由投标人自行负责，中标价不做任何调整。

## 二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴投标邀请

⑵投标人须知

⑶招标内容及要求

⑷合同主要条款

⑸投标文件格式

6.招标文件的澄清或修改

6.１龙岩市公物采购招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，龙岩市公物采购招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，龙岩市公物采购招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，龙岩市公物采购招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。该澄清内容为招标文件的组成部分该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

6.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前在采购信息发布的媒体上发布更正公告，请潜在投标人随时关注相关网站。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期

7、终止公告

7.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，龙岩市公物采购招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

7.2终止公告作为龙岩市公物采购招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

特别提示：招标文件如有澄清、修改，公告将在龙岩市公物采购网（https://www.lygwcg.com）、龙岩市公共资源交易中心（http://www.lyggzy.com.cn）上发布，请潜在投标人随时密切关注上述网站并下载相关信息，招标代理机构不再另行通知（相同内容如有多次修改的，以最后一次修改为准）。潜在投标人未下载澄清、修改内容的，后果自行承担。

## 三、投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时应提供中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书复印件，并加盖投标人公章。

10.投标文件的组成

10.1投标文件报价部分（单独编制并密封）：

10.2投标文件技术商务部分（单独编制并密封）：

10.3投标文件资格及资信证明部分（单独编制并密封）：

10.4投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”、“资格及资信证明部分”必须分别密封提交。

10.5投标文件提供原件部分

提供原件清单：投标人提供的证书（或证明材料）原件核对的，应按格式列出详细清单，与投标文件一并提交，原件清单和原件无须粘贴、装订、密封。

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12.投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应按须知前附表第5项要求缴纳投标保证金。

12.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金以电汇、转账形式提交。

12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7中标供应商的投标保证金根据招标文件第二章项号5的规定执行。

12.8投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

（2）投标人不接受本须知17.2条规定对投标文件中的算术错误进行更正的；

（3）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为；

（4）中标人未能做到按本须知第23条规定签订合同；

（5）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

12.10投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请须知前附表所列行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购单位采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的。

12.11中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13.投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的报价部分，技术商务部分、资格及资信证明部分投标文件，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件由报价标、技术商务标和资格及资信证明标三部分组成，投标人必须分别编制报价部分、技术商务部分和资格及资信证明部分，资格及资信证明部分和技术商务部分不得出现任何投标报价（包括单价及总价），并分别密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“报价部分”、“技术商务部分”和“资格及资信证明部分”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7投标文件提供的复印件应当与原件一致。

## 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件正本和全部副本密封，并标明项目编号、投标人名称、投标包号。

14.2每一密封处须加盖投标人公章或由投标人代表（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

14.3投标文件未按上述规定密封、签字或盖章的为无效投标文件，其投标将被拒绝。

14.4投标文件须由专人按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件,将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

## 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3开标时，由投标人或者其推选的代表或监督人员检查投标文件的密封情况，也可以由招标代理机构委托的公证机构公证人员检查并公证。对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封投标文件报价部分，由开标会主持人宣读开标一览表，包括投标人的名称、投标价格以及其他主要内容，宣读后投标文件报价部分将被密封。开标过程由专人负责记录。

15.4开标时，开标一览表内容与投标分项报价表内容不一致时以开标一览表为准。

15.5若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

15.6唱标结束后，投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请并签字确认，否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

16．评标委员会

16.1评标委员会由共5人组成。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17.投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及与评标有关的其他情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明材料不符合招标文件规定的,其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13.2条的规定进行编制、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未缴纳投标保证金或金额不足的；

(4)投标人之间存在存在本须知第3.3条规定的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(9)递交的《投标书》、《法定代表人授权书》内容与本招标文件格式内容存在实质性差别的；

(10)投标报价有漏（缺）报项，投标人不同意按照招标文件规定处理的；

(11)投标文件内容关键字迹模糊，无法辨认的；

(12)反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

(13)投标文件中提供的复印件与原件不一致或提供虚假、失实资料的；

(14)投标人的投标总价超过预算价的；

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

18.投标文件的澄清

18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件实行两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标，开标一览表及报价部分投标文件在商务技术部分评分结束前先密封保管，采购人、采购代理机构不得将投标人的报价向评委公布。评标委员会按照相关法律法规规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分（采用最低评标价法的除外）。

第二阶段进行价格部分评标,经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策加分或价格扣除基础上计算出各投标人价格部分的得分或经折扣后的报价。

采用综合评分法的，按照两阶段评标加总后的总得分由高到低排序，根据招标文件的规定推荐中标候选供应商；采用最低评标价法的，以第二阶段评标中，按照经优惠政策折扣后的投标报价由低到高排序，根据招标文件的规定推荐中标候选供应商。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入投标总价中计算评标价格。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

19.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5废标与无效投标界定

19.5.1出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.5.2凡有下列情况之一的，投标人的投标将按照无效投标处理：

（1）干扰或试图对评标委员会的评标、比较或评标结果的决定进行影响的；

（2）存在本须知第17.3.2情形之一的。

19.6评标标准和方法：

采用综合评分办法，确定1名中标侯选供应商。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。分值由价格、商务、技术三部分构成，采用百分制。

a.按照评标总得分（商务分＋技术分＋价格分）由高到低顺序排列。

b.评标总得分相同的，随机抽取确定中标人。

①价格分满分为35分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×35。

②技术分满分为50分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| A1.技术响应情况（满分50分） | 50 | 根据各投标人对招标文件第三章《招标内容及要求》中要求的各项服务要求的响应、承诺情况，由评委进行评议并评分：全部满足招标要求的得50分；以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求，如投标人所投产品带“★”出现负偏离的，按无效投标处理；加“▲”条款为重要条款不满足（负偏离）扣2分，其它项不满足（负偏离）每项扣1分，直至扣完为止，正偏离不加分。（满分50分） |

③商务分满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| B1.服务安全资质证书（满分3分） | 3 | 投标人或序号1-8的网络安全相关产品设备制造商获得国家信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书(安全工程类二级以上（含二级）)、（应急处理一级)和信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书的情况进行打分：每份证书得1分，满分3分。投标人须提供相关证明材料复印件，否则不得分。 |
| B2.安全技术保障（满分3分） | 3 | 为确保项目的安全技术保障，序号18的网络安全相关产品制造商具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和ISO/IEC 20000-1服务管理体系认证证书的IT服务管理体系证书ISO20000；每提供一份证书得1分，满分3分，投标人须提供相关证明材料复印件，否则不得分。 |
| B3.病毒防护能力（满分3分） | 3 | 为保证产品的防护效果以及后期实施效果，序号1-8的网络安全相关产品制造商为ISCCC认证审计标准《GB/T 35277-2017信息安全技术 防病毒网关安全 技术要求和测试评价方法》起草单位的得3分。须提供有效证明材料复印件，否则不得分。 |
| B4.等保咨询服务实力（满分4分） | 2 | B4.1投标人或所投安全服务商所采用的扫描工具能检测使用了RPC协议的服务程序的安全问题，检查是否开危险的RPC服务的得2分；须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件（检测报告带有CMA标识），否则不得分。 |
|  | 2 | B4.2投标人或所投安全服务商所采用的扫描工具能对操作系统类型和版本号进行探测的，得2分，须提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件（检测报告带有CMA标识），否则不得分。 |
| B5.产品安全实力（满分2分 | 1 | B5.1投标人所投下一代防火墙产品要求通过公安部组织测试的接入平台安全产品名单的得1分。须提供下一代防火墙制造商入围平台名单证明以及产品检测报告证明，否则不得分。 |
|  | 1 | B5.2投标人所投下一代防火墙产品入围工业和信息化部《电子信息节能技术开发与应用方案推荐目录（第二批）》的得1分。须提供推荐目录清单的有效证明复印件，否则不得分。 |

备注：1、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

2、投标人的综合得分为各评委对其打分的算术平均分

★3、技术项部分所有评委平均得分低于该部分总分的50%的，视为无效投标。

19.7比较与评价

按照本章第19.6条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

## 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐为中标候选人。

21、合同授予

只有投标文件符合招标文件的要求，并有能力圆满地履行合同的且被推荐为中标侯选供应商的投标人才可被授予合同。

22.中标通知

22.1评标结束，采购人确认中标供应商后,招标代理机构在刊登本采购项目招标公告的媒介上对评标结果进行公告，并向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.3《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

23.签订合同

23.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内（具体时间与采购单位商定），根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按有关规定处理。

23.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

24.招标项目行政监督部门

24.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

## 七、质疑

25.质疑及询问

25.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向龙岩市公物采购招标代理有限公司提出询问，龙岩市公物采购招标代理有限公司将按有关规定进行答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2根据相关法律法规的规定，本项目招标公告的公告期限为5个工作日。招标文件的质疑时效：

①在招标文件公告期限内：自供应商报名之日起7个工作日内向龙岩市公物采购招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、报名时间均以龙岩公物采购网上公开信息系统记载的为准。

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向龙岩市公物采购招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以龙岩公物采购网上公开信息系统记载的为准。

25.3投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告之日（不包括当日）起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受招标过程和采购结果。

25.4招标采购单位将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.5质疑应在相关法律法规规定的时限内提出，并符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致，并提供已在龙岩公物采购网已对本项目进行报名的回执函（投标人报名中-查看投标-打印回执码）。

（2）质疑人应按挂号邮件或快递方式或送达方式递交向招标人提供原件。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购方对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标采购活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新开展采购活动等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或成交结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或成交、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

25.6对不符合本章第25.5条规定的质疑，采购方将按照下列规定进行处理：

（1）未按照规定提交的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函原件。

25.7对符合本章第25.5条规定的质疑，采购方将按有关规定进行答复。

25.8质疑投诉人应保证质疑投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

第三章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

本项目为龙岩汇金公司信息安全等级保护建设项目，所采购的产品和服务主要供龙岩汇金公司单位使用。投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新货物。设备技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。质量标准必须符合或优于国家及行业相关标准。

1、网络安全参考标准

《计算机信息系统安全专用产品分类原则》（GA 163-1997）；

《计算机信息系统安全产品部件（第一部分）》（GA 216.1-1999）；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）；

《信息技术应用级防火墙安全技术要求》（GB/T 18020-1999）。

《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239－2008）

《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评要求》

《信息安全技术 信息系统安全等级保护测评过程指南》

《福建省人民政府办公厅关于加强我省政府类互联网站安全管理的通知》

（闽政办[2007]182 号）

2、技术和服务要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁系统 | 人脸门禁一体机 1.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外 单门磁力锁 1、最大直线拉力280KG*2 2、可自行设定12VDC或24VDC；出厂时电压标准设置为12VDC 3、内置反向电流防护装置(MOV) 4、锁状态讯号输出(NO,NC,COM) 5、适用于木门、玻璃门、金属门、防火门 6、锁体尺寸：长476x宽48x厚27(mm)；吸板尺寸：长182x宽38x厚13(mm) 7、工作电流：12V/840mA 、24V/420mA | 1 | 套 |
| 2 | 机房消防系统 | 按机房体积定制，悬挂式灭火装置一套包含储存瓶、压力开关、连接管、电磁阀、喷嘴。 | 1 | 套 |
| 3 | 机房动环监控主机及系统技术指标 | 服务器配置要求 1、规格：1U上架式 2、CPU：搭载四代Intel® I3-4000M 2.4GHz双核四线程处理器 芯片组：基于Intel® HM86芯片组 3、内存：支持2根DDR3/800MHz内存插槽，标配4GB内存 4、电源 ：功率：内置150W电源供应器电源输入：100～240VAC宽电压输入 5、存储： 接口：2个SATAII 3Gb/s连接器，硬盘：支持1个3.5”硬盘或1个2.5”硬盘支架，标配1TB存储 6、面板I/O口 ： USB：2个USB3.0接口，2个USB2.0接口 串口：4个RS-232 DB9标准串口、6个RS-485串口（其中4个带2500VDC隔离，可抗4KV接触放电，8KV隔空放电） 7、网口：2个10/100/1000Mbps千兆RJ-45电口 8、音频：1个音频输出接口 9、显示：1个标准VGA接口、1个标准可带HDMI接口，支持热插拔 10、扩展：预留12组DC 12V输出接口 11、路DI开关量输入及4路DO开关量接口（此选配） 12、含UPS检测系统、精密空调检测模块、漏水检测模块、温湿度检测模块、消防检测模块、视频监控检测模块、门禁检测模块 平台软件技术参数要求 1、监控具备自启功能：不论是否正常或异常退出，都可以自动再次启动监控系统程序。 ▲2、监控平台软件同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理（提供监控平台软件著作权证书复印件、软件产品登记证书复印件及系统功能软件界面截图证明，软件logo清晰）。 ▲3、系统支持3D场景监控功能：采用三维技术的数据中心可视化管理，实现数据中心基础设施管理的可见、直观和易用;在统一的三维可视化管理环境中实现资产一体化展示，利用物联技术实现对设备位置信息和空间容量的可视化（提供对应的3D可视化管理软件著作权及系统功能软件界面截图进行佐证，厂家logo清晰）。 ▲4、系统应支持以图形化方式展现每个机柜中放置的网络设备情况，包括网络设备的名称，位置，大小等等;每个网络设备可以设置不同的颜色显示，机柜边框的颜色可以根据放置的服务器的多少显示不同的颜色，用于表示机柜容量使用情况;自动采集IT资产信息，精确到IT 资产机柜每一个U的位置，发生非授权设备下架，后台有现场发出报警。同时系统支持在线修改机柜中网络设备的位置，或增加、删除服务器、或修改网络设备大小;系统支持通过关键词查找定位某个设备的具体位置，实时掌握机房机柜空间利用率（提供对应的资产管理软件著作权证书复印件及系统功能软件界面截图证明进行佐证，厂家logo清晰）。 ▲5、IT设备监控管理，通过网络监控机房内的服务器、路由器等网络设备的在线状态，并在监测在设备不在线时，产生告警通知相关管理人员通知报警可对针不同设备设置不同的管理人员;同时也支持全面监控，即对机房内的服务器，监测协议提供的所有状态和参数，并提供报警功能。（提供对应的机房运维管理软件著作权及系统功能界面截图进行佐证，厂家logo清晰）。 ▲6、系统具备同时支持基于iOS、Android操作系统的移动终端设备的监控APP软件，可查看机房电子地图、实时浏览监测数据,支持查看设备通讯状态，告警状态，所有测点当前值，当前状态，支持查看系统当前所有告警事件,并可确认事件， 支持查看历史事件及历史数据。（提供对应的APP监控管理软件著作权证书复印件及软件界面截图证明进行佐证，厂家LOGO清晰)。 ▲7、系统支持实时能耗监控管理，掌握数据中心实时数据，对水、电等能源系统进行分布式监控与集中管理，经分析后得出各种形式的报表和图表，并通过数据库进行对比，实现能源数据的可视化管理、能耗成本分析和关键指标分析，能源的计划与预警等，即可做出较为科学的各类能源使用报告，实现能源在线监测、控制，最终达到节能目的。（提供对应的能耗监控软件著作权证书复印件及系统软件PUE监测界面截图证明进行佐证）。 | 1 | 套 |
| 4 | 下一代防火墙 | 1、 标准1U设备，单电源；6个10/100/1000M Base-TX；一个接口扩展槽位，最大整机吞吐量不低于4Gbps，并发连接数220万，每秒新建连接数不低于2万，VPN Ipsec隧道数不低于5000条，支持IPSEC VPN模块；具备防火墙、入侵防御、应用识别、防病毒等功能，提供3年特征库升级及维保服务； ★2、为满足冗余备份相关要求，单台设备内置多个（≥3个）可独立运行的操作系统，不同操作系统之间可进行版本备份/还原操作；并且支持按功能模块的需求将单一功能模块配置进行配置导入导出。（须提供操作界面截图佐证）。 3、支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路（须提供操作界面截图佐证）。 4、 至少支持与一个以上的安全产品联动效果，联动效果必须包含入侵检测、漏洞扫描、终端准入管理等产品的联动机制，以确保在专网受到网络攻击时能够由被动转为主动的防御效果。（须提供操作界面截图佐证）。 5、 为降低配置和运维难度，提升设备整体性能，必须尽可能减少设备配置规则数量（规则越多设备实际性能越低），要求必须通过一条策略实现用户认证、入侵防护、病毒防护、上网行为管理、邮件审计、垃圾邮件过滤、流量控制、连接数控制、审计等功能； 6、 支持DMVPN，在增加一个新的分支节点网关后，不需要在中心网关更改任何配置，且支持路由推送，实现spoke to spoke互通，不必建立额外隧道。（须提供操作界面截图佐证）。 7、 支持syslog，为实现日志冗余措施，应支持同时向3个以上syslog服务器发送syslog日志；（须提供操作界面截图佐证）。 8、支持工业协议控制，包含modbus、opc等，支持协议的完整性检查，支持协议分片的控制，支持工业动态协议的NAT和访问控制（须提供操作界面截图佐证）。 9、支持IPv4和IPv6双栈协议下的病毒扫描与防护，支持快速扫描、全面扫描模式。采用自有知识产权的病毒防护引擎，包括病毒检测引擎和病毒分析引擎，且病毒库不少于600万种病毒特征。 10、为方便运维管理操作，要求产品支持中英文界面，且支持基于WEB界面的CLI命令行功能。（须提供操作界面截图佐证）。 ▲11、为确保设备防雷击抗物理攻击能力，要求产品满足国家检测中心GB/T 17626.5-2018标准的抗雷击浪涌检测报告；要求提供检测报告证明，（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证，检测报告带有CMA标识）。 12、 所投防火墙安全产品具备由国家版权局颁发的下一代防火墙系统的软件著作权，证书应明确有“下一代防火墙”的名称，须提供有效证书复印件。 13、为确保防火墙安全防护能力，要求具备与基于云计算的病毒防护系统、滤除网络攻击流量以及防火墙与入侵检测系统联动的相关技术成果，要求数量不少于3个。 14、 产品要求符合“GB/T 20281-2006信息安全技术防火墙技术要求和测试评价方法(三级)的安全网关检测报告。（需提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件佐证，检测报告带有CMA标识）。 | 1 | 套 |
| 5 | web防火墙 | 1、标准1U机架式设备，双电源，标配具备≥6个电口；一个接口扩展槽位；设备网络层吞吐率≥4G ，HTTP吞吐≥1Gbps，并发连接≥220万，每秒新建≥1万；提供三年特征库升级服务； 2、产品必须为专业性WEB应用防火墙设备及专业性WEB应用防火墙资质，而非NGAF、NGFW、UTM设备及资质。提供设备销售许可证且为Web应用防火墙（国标-增强级）销售许可证，须提供有效证书复印件佐证。 3、应支持透明模式、代理模式、旁路模式等部署方式；支持智能化简单部署，能够自动检测网络中的Web服务器，支持NAT环境下的用户识别能力。 4、具备HTTP协议详细字段分析能力同时支持自学习功能；支持SQL注入、XSS防护，支持防护：蠕虫、缓冲区溢出、CGI扫描检测、漏洞扫描检测等攻击。 5、要求支持虚拟补丁的方式，通过导入Web漏洞扫描结果即可自动生成漏扫策略。（须提供操作界面截图佐证）。 6、可支持网站安全锁定功能，锁定后网站内容不可修改，可基于特定周期灵活锁定网站页面修改权限，可为重要敏感时期、重大事件提供相应的网站安全应急保障。（须提供操作界面截图佐证）。 7.应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力；应具备恶意重定向防护功能；应具备人机识别功能；应具蜜罐检测功能，诱使攻击方对它实施攻击，从而可以对攻击行为进行捕获和阻断。（须提供以上全部的操作界面截图佐证） ▲8、为确保对Web安全防护的技术能力，要求提供协议分析引擎对入侵特征进行分析的技术证明；提供防范DNS请求报文洪泛滥攻击引擎的技术证明；提供对系统进行安全性识别的技术证明；须提供有效证书复印件佐证。 9、应具备自定义报表功能，并支持导出为WORD\EXCEL\PDF \HTML 等常用公文处理格式。（须提供操作界面截图佐证）。 ▲10、支持与入侵检测系统联动，满足用户对网络流量镜像给IDS检测需求。支持和APT进行动态联动，满足用户对Web应用安全防护和APT联动需求。支持和业务审计系统联动，满足用户对Web应用安全防护和审计需求。（以上联动均须提供操作界面截图佐证）。 11、为确保后期无缝兼容IPv6网络环境，投标产品应具备IPV6 Ready pash-2认证证书，提供证书复印件证明。 12、与国内、国际漏洞管理组织漏洞信息兼容，同时具备CVE兼容性证书和CNNVD兼容证书，提供以上证书复印件。 ▲13、产品具有《WEB应用防火墙认证证书》，须提供有效证书复印件。 14、为确保网络关键设备的安全防护，要求产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品认证证书》，须提供有效证书复印件。 | 1 | 套 |
| 6 | 数据库审计 | 1、标准机架式设备，占用机柜空间≤1U, ≥单交流电源；≥6个10/100/1000M Base-TX；≥4个SFP光接口；含1个管理口；≥1T硬盘，实际网络环境数据库系统审计事件每秒入库速度至少在4000条/秒以上，日处理审计事件数至少5000万条； 2、 支持旁路部署方式对原有网络不造成影响，审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行 3、 支持对部署在vmware、KVM、Xen等虚拟化环境中的数据库进行审计，审计系统可虚拟化部署（须提供操作界面截图佐证） 4、 系统应内置规则集，对数据库DML、DCL、DDL等语句及FTP、Telnet等协议中的命令进行归类，便于用户定制审计策略。（须提供截图证明佐证）。 5、 为满足等级保护对审计的要求，审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令作为响应条件。 6、 支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯。 7、 支持对HTTP、HTTPS、FTP、POP3、SMTP等协议传输的Word、Excel、文本及其压缩格式（RAR、ZIP、TAR）等文件中的关键内容审计；（须提供截图证明佐证） 8、 支持对针对数据库的XSS、SQL注入攻击行为进行审计，支持对SQL注入、跨站脚本攻击等web攻击的识别与告警。 9、 系统应内置统计分析模板，统计模板包括且不限于：趋势分析、统计分析、性能分析等，且支持自定义模板，自定义条件包括源IP、目的IP、资源账号、客户端名称、协议等。 10、 支持对DB2、Informix、Sybase、PostgreSQL、Teradata、Cache、Redis数据库进行审计，支持人大金仓KingBase、神通(OSCAR)、达梦(DM)、南大通用(GBase)；（须提供操作界面截图佐证）。 ★11、支持与Web安全防护系统的联动，可对WAF上报的应用系统攻击实现场景还原展示；支持与APT检测产品的联动，对于网络传输的文件不仅可以审计，还支持恶意代码检测，报告可疑的攻击文件。（须提供操作界面截图佐证）。 12、支持审计系统扩展，可采用大数据平台存储和分析审计日志，极大的扩展存储空间和分析能力。（须提供操作界面截图佐证）。 ▲13、采用具有自主知识产权的VSP通用安全平台，须提供自主知识产权证明材料；采用多核并行安全架构，须提供自主研发的《多核多线程ASIC并行操作系统》软件著作权复印件佐证。 ▲14、产品必须具备有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级），须提供证书复印件佐证。 ▲15、要求数据库审计的安全设备商获得CMMI-DEV V1.3成熟度五级的CMMI5级证书，须提供相关证书复印件佐证。同时要求要求数据库审计安全设备商应具备较强的信息系统安全风险评估能力，获得《信息安全风险评估服务资质（一级）》，须提供相关证书复印件佐证；出于项目后期的安全运维考虑，要求安全设备商具备《信息系统安全运维服务资质（一级）》，须提供有效证书复印件 | 1 | 套 |
| 7 | 终端安全管理（含杀毒软件） | ★1、要求平台软件集合桌面管理、安全基线、资产管理、终端审计、补丁分发、软件分发、移动存储管理、主机防火墙、准入控制、终端防病毒等功能模块为一身，满足等保主机防护要求。 2、客户端支持Windows XP SP3，Windows 7, Windows 8, Windows 10系统上部署。提供100个终端数授权。 ▲3、支持基于802.1x协议的网络准入控制。基于802.1x网络准入控制需要同时支持有线网络和无线网络接入；有线和无线的网络准入控制，至少支持可信MAC地址、可信GUID（硬件信息），用户，IP，VLAN，文件数字证书，Ukey数字证书，认证有效期，安全状态等多因素绑定认证；支持可信MAC地址和可信GUID的实时授权（须提供操作界面截图佐证）。 4、支持安卓、IOS等移动平台及Windows或Linux系统自带第三方802.1X准入认证，支持基于MAC地址的设备免认证。 5、支持对未知设备通过设备在线采样，精确对其控制；能够有效控制网络非法外联行为，阻断终端通过多网卡、WIFI、3G网卡、手机等多种方式网络非法外联访问，杜绝网络非法外联行为发生；能够禁用可能被用于连接网络非法外联设备的外设接口，至少能够禁用Modem、红外、COM、无线网卡、蓝牙和USB接口。（须提供操作界面截图佐证）。 ▲6、具备与FW、UTM、IPS等设备联动能力，能够实现对于访问关键业务系统或服务器的终端，执行基于硬件的准入控制，并实现阻断其接入；支持透明接入和旁路接入。（须提供操作界面截图佐证）。 7、能够对终端网络行为异常进行监测和控制，网络行为异常包括但不限于异常的网络连接、异常发包行为、异常的终端流量等，避免因为终端的网络异常导致整个企业内网网络阻塞或者瘫痪。 8、 具备边界防护能力，对网页访问、浏览器下载、U盘拷贝等系统入口实时监控，拦截危险文件的落地。勒索病毒防护，能够对勒索病毒进行监控，拦截以及恢复受损文件。 9、能够提供勒索病毒落点监控，行为监控，网络监控，定向诱捕等技术实现在落地前、运行中进行拦截，并且提供文件保险箱、自定义定时备份等文档保护功能确保文档安全。（须提供操作界面截图佐证）。 10、支持对终端接入的移动存储设备提供认证、授权和审计，确保终端使用认证通过的移动储存设备，对数据进行授权共享，彻底杜绝通过移动存储设备的数据非法外泄。 11、支持对终端访问的目的地址、服务以及发起访问的进程进行管理，实现只有允许的进程才能对指定目的地址和服务进行允许连入或连出访问。防止蠕虫、挖矿、勒索病毒等恶意程序的扩散或被扩散。 12、系统在计算机运行后，资源占用小，Agent占用的CPU利用率应< 1％，Memory占用大小应< 50M；网络性能影响要求：系统运行后，对网络性能基本无影响。（须提供操作界面截图佐证） ▲13、产品必须具备有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求为（非授权外联+网络版防病毒），须提供有效证明材料复印件佐证。 ▲14、产品要求具有信息技术产品安全评测证书EAL2级，提供有效证书复印件佐证。 ▲15、产品要求具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心认可的数据防泄密功能；具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心认可的终端主机审计功能；具备公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心认可的终端主机访问控制功能；须提供有效证明材料复印件佐证。 16、产品具备国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室认定的合格产品证书，须提供有效证书复印件佐证。 | 1 | 套 |
| 8 | 日志审计（核心产品） | 1、1U标准机架式，单电源，专用千兆硬件平台和安全操作系统，6个千兆电口，1个管理口，2个USB接口，存储容量1TB。提供一年免费软件维护升级服务。单台设备的日志处理性能可达平均每秒6000条事件。提供15个日志审计授权数； 2、支持SNMP Trap、Syslog、ODBC\JDBC、文件\文件夹、WMI、FTP、SFTP、NetBIOS、OPSEC等多种方式完成日志收集功能. 支持新增Lotus Domino的日志采集任务；新增CheckPoint的日志采集任务； 3、内置基本的仪表板，用户可以在工作台中自定义仪表板，按需设 计仪表板显示的内容和布局，可以为不同角色的用户建立不同维度的仪表板；仪表板中的每个显示区域都能够放大、缩小、拖动； 4、能对网络设备、安全设备和系统、主机操作系统、数据库以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计。 5、系统需内置不同分析场景，包括各种实时分析场景、历史统计场景、实时统计等。并支持支持自定义场景； 6、根据等级保护对数据的完整性和机密性的要求，日志必须是可加密压缩传输，可加密存储。（须提供操作界面截图佐证）。 7、具备日志范式化功能，实现对异构日志格式的统一化；范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等； 8、系统具有日志关联分析的能力，提供基于图形化方式的规则编辑器，所有事件字段都可进行关联，能够对不同的日志信息进行相关性分析（须提供操作界面截图佐证）。 9、告警动作支持告警重定义、弹出提示框、发出警示音、发送邮件、发送SNMP Trap、发送短信、执行命令脚本、设备联动、发送飞鸽传书、发送Syslog等方式（须提供操作界面截图佐证）。 10、系统允许管理员实时以监视场景的形式查看不同类型的日志信息；可对日志分析视图进行随意推拽缩小或放大日志分析时间段，系统会实根据选中的时段时刷新展示该时段内的日志（须提供操作界面截图佐证）。 11、可以对选中的日志提供在线/离线地图定位、视网膜图、事件拓扑图等多种分析工具；内置颜色库，可以对不同告警等级设置不同的颜色标识。 ▲12、系统内置日志参考知识库，方便用户查询不同原始日志信息的错误ID号和详细描述信息；（须提供截图佐证）。 | 1 | 套 |
| 9 | 运维审计系统 | ★1、标准机架式设备，占用机柜空间1U, 单交流电源，1T硬盘，≥6个10/100/1000M Base-TX；≥2个接口扩展槽位，最大可满足扩展≥22个网络接口。要求带液晶面板，整机性能支持不少于800路字符会话或者不少于200路图形会话；提供至少50个被管理资源授权；要求提供设备接口正面板图片佐证。 2、支持在IPV4,IPV6，IPV4与IPV6网络环境下部署；物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构。 3、运维堡垒机可支持以下协议：MySQL、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、Oracle、IBM Informix Dynamic Server、PostgreSQL等数据库协议；SSHv1、SSHv2、RLOGIN、TELNET等字符协议；VNC、RDP等图形协议；FTP、SFTP等文件传输协议。 4、支持添加多台（≥3台）协议代理服务器，分担审计中心性能压力；并支持通过不同的协议代理服务器节点访问不同的资源，多协议代理服务器节点可访问相同资源时实现自动负载均衡。（须提供操作界面截图佐证） 5、远程桌面（RDP）支持应用层SSL协议加密，并应该满足FIPS标准；（须提供操作界面截图佐证） 6、支持数据库协议自动改密，改密类型支持：Oracle、PostgreSQL、MySql、DB2、Informix 、SYBASE，Mssql(2005,2008,2012)；（须提供操作界面截图佐证） 7、对常见的资源访问方式提供密码代填登录，可在不向实际运维操作者提供目标资源账号密码的前提下实现运维（包括http/https访问的账号密码代填）。 8、支持扫描本地运维工具并进行配置保存，简化运维人员使用配置过程； 9、基本认证：本地账号+密码认证；内置USB-KEY和动态口令卡，无需再单独配置服务器；短信认证（支持短信中间表和短信网关方式：中国移动CMPP2.0和中国联通SGIP1.2标准）吉大正元证书认证；北京数字证书认证；格尔证书认证；其它外部认证支持Windows AD/RADIUS/LDAP；支持多种认证方式组合的双因素认证，可自定义组合，且每个用户可单独设置。（须提供操作界面截图佐证） 10、支持Oracle、postgresql、sybase、mysql、sqlserver数据库下行返回行数和oracle数据库变量绑定。 11、支持C/S客户端模式：提供C/S客户端功能，用于运维人员和管理员通过C/S客户端登录进行运维操作和管理操作，整个运维过程不依赖任何Active或Java控件。（须提供操作界面截图佐证）。 12、具备组态报表功能，查询结果可以导出TXT、HTML、XLS等多种格式报表文件，并且支持以html、Excel、txt、word、csv、pdf方式输出； 13、通过在本地安装离线播放器，将图形回放文件下载到本地进行离线回放查看，可以进行倍速/低速播放、拖动、暂停、停止、重新播放等播放控制操作。 14、▲具备公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证，类别要求为运维安全管理产品，级别为增强级，（提供证书复印件佐证）。 15、产品须获得国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心《涉密信息系统产品检测证书》，（提供证书复印件佐证）。 16、▲产品应具备中国信息安全认证中心：中国国家信息安全产品认证证书（增强级），产品名称为运维安全网关；（须提供相关证书复印件佐证）。 17、▲产品要求兼容IPv6,具有全球IPv6 论坛IPv6 Ready Logo 委员会颁发的IPv6 Ready Logo 认证, 要求证书上产品名称和产品描述均体现“运维安全网关”字样;（提供兼容认证证书复印件进行佐证）。 | 1 | 套 |
| 10 | 网页防篡改系统 | 1、软件介质包，要求软件支持Windows Server2000/2003/2008/Unix/Linux/Solaris等。要求C/S架构，可以支持多个客户端管理。要求当网站文件遭到篡改恢复最短时间小于2ms。系统能够保护站点的最大文件和目录的数量不限。系统能够保护站点的最长路径不得小于10级。 2、资源占用率：要求系统运行过程中，被保护主机的CPU资源占用率和内存占用率小于2%。(要求提供界面截图佐证)。 3、支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件信息。支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码。 4、支持篡改后的自动恢复功能，恢复不依赖访问事件，直接由篡改动作触发恢复机制进行恢复。 5、支持断线检测，系统配置完成后，系统后台运行，支持断线检测。 6、支持进程管理，系统支持黑白名单设置功能，提供进程黑白名单设置。支持服务监控，能对服务进行监控功能。 7、要求具备网页文件自动同步功能，系统可以从本地或异地备份文件夹自动同步到监测目录内；支持手工文件同步功能和手工文件备份(要求提供界面截图佐证)。 8、支持管理端上传下载功能，可通过管理端受限用户进行文件上传下载功能。 9、系统支持各种发布工具或发布方式。支持多虚拟主机 / 目录的并发同步功能。 10、支持网络异常的自动恢复，支持发布失败的自动重发 11、支持 SSL 安全协议进行通信和文件传输，保证通信过程安全性。 12、支持网站管理，可对web服务器的远程维护管理功能，如远程接管、远程唤醒、远程关机、远程用户注销等。(要求提供界面截图佐证)。 13、服务器性能监控功能，支持对服务器性能实时监控功能，包括：内存、CPU占用率等。(要求提供界面截图佐证)。 14、支持多用户分级，要求系统需支持用户权限分级,只有日志管理员才可查看管理员操作日志,可以设立多个基于文件目录的受控管理员。 15、支持卸载密码保护，卸载时需要提供管理员口令才可执行。支持对文件保护，对系统关键配置信息进行加密保护。 16、报警方式支持声音提示、邮件提示报警等，对非授权用户篡改网页提供实时报警提示。(要求提供界面截图佐证)。 | 1 | 套 |
| 11 | 核心交换机 | 1、交换容量 19.2Tbps\48Tbps，包转发率 1440Mpps 2、业务槽位 3，高度 4U 4、双电源，双主控5. 48口千兆企业级 | 1 | 台 |
| 12 | 等级保护咨询服务 | 1.1资产分析：对参与安全等级保护的系统进行资产信息调查、网络结构调查、安全系统调查等，形成最终的资产报告。 （1）资产调查：调查和统计服务范围内的信息资产，其中必须包括但不限于物理环境、网络设备、主机、应用软件、业务系统、数据、人员、标准流程等，明确其现有状况、配置情况和管理情况，并对所有信息资产按照一定标准进行资产赋值，绘制各业务系统的数据流图。正式开展调查时调查内容须经过校方审核后方可实施。 （2）网络调查：包括对所有网络的拓扑结构进行调查，并按统一标准绘制成图。 （3）安全系统调查：包括但不限于明确现有安全设备(包括防火墙、防病毒系统、入侵检测系统等)的部署情况和使用情况，编制安全区域图。 提交成果：《信息系统资产调查表》 1.2定级咨询：在招标方信息系统自行定级的基础上，中标方参照国家和地方对信息系统安全等级保护定级的有关要求，对信息系统开展摸底调查工作，掌握信息系统的基本情况，了解信息系统（包括信息网络）的业务类型、应用或服务范围、用户数量、系统结构、部署方式、安全策略、内控制度等信息，撰写信息系统定级报告，明确信息系统的边界和安全保护等级，说明定级的方法和理由。并收集整理定级系统参与福建省网络与信息安全测评中心安全等级测评所需的资料和文档。 提交成果：《信息系统安全等级保护定级报告》 1.3协助备案：根据《信息安全等级保护管理办法》，信息系统安全保护等级为第二级以上的信息系统运营使用单位或主管部门，应到公安部网站下载《信息系统安全等级保护备案表》，中标方需要协助招标方填写《信息系统安全等级保护备案表》，同时协助到公安机关完成备案工作。如需反复多次修改，须按照单位和龙岩市公安局要求修正。 提交成果：《信息系统安全等级保护备案表》 1.4风险评估：（1）根据《信息系统安全等级保护定级报告》和信息系统安全等级保护要求，采用的技术手段、人工方法和使用的工具，明确评估的具体内容，制订《安全评估方案》，《安全评估现场计划》，《安全评估作业指导书》，方案和作业指导书中必须明确采用的技术手段、人工方法和使用的工具，明确评估的具体内容。方案和作业指导书须经过业主方批准后方可实施。 （2）根据信息系统安全等级保护基本要求，开展物理环境、网络安全、服务器安全、应用系统安全现状评估。 （3）通过现场评估、脆弱性评估以及渗透测试等技术手段进行信息系统安全风险评估分析，编制风险评估报告。 进行网络入侵检测，在入侵预警日志中能够明确定位入侵事件类别等。 对信息系统进行安全风险评估，评估系统的漏洞与脆弱性，采用的服务工具应提供网站风险列表和漏洞信息等功能。 提交成果：《安全评估方案》、《信息系统安全等级保护风险分析报告》 1.5差距分析：在安全评估和信息系统定级的基础上，根据《信息系统安全保护等级基本要求》将定级信息系统安全等级保护的各项基本要求与信息安全现状进行比较分析，从管理和技术两个层面找出存在的问题并进行分析。 对于需要增加投资，部署新的信息安全产品和技术的整改措施，双方根据整改方案另行协商和实施。 （1）进行安全差距分析，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全以及安全管理深入识别现状与指标库之间的差距情况。 （2）进行网络安全域分析，将运维管理、开发测试、办公网络以及生产区域进行逻辑划分和访问控制策略。 （3）进行安全管理制度分析，从信息安全方针、管理体系、安全管理机构的设立、人员管理、重要区域访问控制、信息系统建设管理、产品采购、系统运维管理、恶意代码、备份恢复策略、应急响应等深入识别安全管理制度与指标库的差距情况。 （4）安全建设规划：根据上述风险评估结果，结合信息系统安全等级保护要求，等保规划方案和整改方案。 a)确立保护对象b)保护计算环境c)保护区域边界d)保护通信网络e)建设安全管理体系。 提交成果：《信息系统安全等级保护差距分析报告》 1.6管理制度辅助建设： 安全管理制度建设，主要包括但不限于信息安全工作职责，信息安全监督、检查机制；辅助用户编写方针、制度、各类记录表格模板在内的三层结构的安全管理制度。管理制度包括但不限于：《信息系统安全策略管理》、《安全制度制订流程规定》、《操作系统维护规程》、《数据库系统维护规程》、《机安全管理员岗位职责》、《信息系统安全培训管理》、《安全管理日常维护细则》、《安全审计管理制度》、《第三方人员管理制度》、《防病毒紧急响应流程》、《机房监控与管理流程》、《机房运行管理规范》、《服务器运维管理规范》、《软件开发环境使用管理要求》、《系统交付管理规范》、《资产安全管理规范》、《安全事件报告和处置管理规范》、《信息系统安全应急处理体系》、《人员安全管理规范》、《信息系统安全运维管理规范》……等。 1.7策略复查：（1）派遣专业工程师到现场针对加固前后的系统脆弱性进行复查，复查手段包括但不限于协议分析、漏洞扫描、漏洞验证以及配置核查等方法。 （2）复查范围包括：1）技术层面：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全；2）管理层面：安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理。 （3）复查结束后，形成加固前后对比复查报告。 1.8等保测评现场辅助：在服务期内，招标人如有申请测评，则必须协助测评方完成测评数据采集等工作，直至备案系统通过等级测评。 ★2、基于测评项目的数据安全性，要求供应商拟投入的项目组成员具有数据安全能力成熟度模型DSMM测评证书；须提供有效证明材料复印件。 | 1 | 项 |
| 13 | 二级等保测评服务 | 依照 GB/T22239-2019《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》和《行业信息系统安全等级保护基本要求》对被测系统进行等级保护测评，确定不同等级业务系统当前安全防护现状，以及与国家和行业等级保护要求间的差距；分析其所面临的威胁及其存在的脆弱性，提出有针对性的抵御威胁的防护策略和整改措施，为防范和化解信息安全风险，将风险控制在可接受的水平，最大限度地防止由于信息系统安全事件引发安全事故，全面提高信息系统安全防护水平提供科学依据。 等级测评将覆盖安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度等方面的内容，内容包括但不限于以下内容： 1.总体要求测评：包括总体技术要求、总体管理要求； 2.安全技术测评：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等五个方面的安全测评； 3.安全管理测评：安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全控制测评； 4.最终版报告需加盖福建省测评机构的印章及等级保护专用章。 | 1 | 项 |
| 14 | 机房维护 | 此项维护为汇金公司机房的旧设备的维护，要求做到以下几点 所有设备每个月巡检一次，并需做巡检记录 在接到采购人的报修电话后1小时内到达现场 如果是软件及网络问题，要求在24小时内解决 如果是硬件问题，需在24小时内回复业主修复时长 | 3 | 年 |

二、商务条件

1、交付地点：新罗区华莲路金融中心21楼 
2、交付时间：合同签订后 30 天内交货
3、交付条件：验收合格
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 完成建成，通过二级等保测评 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 设备进场后采购人于15个工作日内支付合同款项的50%。。 |
| 2 | 20 | 项目建设完成后采购人于15个工作日内支付合同款项的20%。 |
| 3 | 25 | 项目通过二级等保测评后，采购人于15个工作日内支付合同款项的25% |
| 4 | 5 | 余款的5%将作为质保金，待项目通过二级等保测评满一年后，于15个工作日内无息付清 |

8、中标人应负责供货的全过程。其中发生的一切费用均由中标人承担。

9、验收标准和验收程序

本项目质量标准以及检验、检测、调试、验收等事宜必须符合国家现行有关技术规范和质量检验标准、行业标准以及合同规定的验收评定标准。服务质量达到设计要求，各项指标符合技术参数。

10、技术培训

中标人应为采购人提供相应的培训服务，技术培训所需一切费用（包括中标人委派的专业技术人员费用）均由中标人承担，培训计划明确，包括培训内容、地点。具体要求如下：

（1）根据投标服务特点及技术要求中标人应对采购人的技术、管理人员进行有关使用操作、系统维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由中标人负责对采购人技术、管理人员组织技术培训。

（2）投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容。培训讲义教材、培训教员等均由中标人负责提供。

11、验收标准和验收程序

(1)验收标准

本项目施工、材料质量标准以及检验、检测、调试、验收等事宜必须符合国家现行有关技术规范和质量检验标准、行业标准以及合同规定的验收评定标准。货物质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。

(2)验收程序：货物验收分中标人出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

a.出厂检验

中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

b.安装调试检验：设备、安装、调试过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

c.最终验收：设备安装、调试结束后，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家按本项第(1)款规定的验收标准要求进行最终验收。

12、技术培训

中标人应派专业的技术人员到采购方指 定的地点对采购方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购方的技术人员能熟练独立工作。中标方委派的专业技术人员所需费用均由中标方承担。

13、技术资料

(1) 中标人提供的全套书面技术资料应该是一套符合规范标准的、可保存的、完整的、准确的并容易查阅的文档。全套书面技术资料应该能满足确保系统正常运行所 需 的运行、维护及管理有关的全套文件，并在投标文件中列出所提供的书面技术资料详细清单。在设备交货时，中标人还应向采购人提供不少于以下列明的中文 (或带有中文摘要的英文)技术资料。并提供货物原装品 牌的证明文件或资料,其费用应包括在本次投标总价内。

1)产品验收标准(含产品合格证验收清单等)

2)技术资料(包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)

3)系统安装手册

4)系统管理员手册

5)用户使用手册

6)出厂明细表(装箱单)；

7)产品技术标准(含验收标准)和试验方法；

8)出厂检验报告和质量合格证书；

9)其它应提交的资料(包括如国内设备提供合格证、装箱单等资料)。

14、特殊工具

中标人应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

15、售后服务

（1）投标人须严格按照国家有关法律法规规定提供服务。

（2）本次项目产品须提供为期3年的免费质保期（技术参数中若有要求提供售后服务的以技术参数为准）,等保咨询服务和测评的服务年限为2年，机房维护的年限为3年。投标人应详细提供货物的质量保修及售后服务方案承诺，并加盖投标人有效公章。保修期自货物安装调试合格之日起计算；保修期内实行三包（厂家或国家有更长质量保证期限的从其规定），其他质量要求应符合国家或行业规定。非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换；在质量保修期结束前1 个月内，中标人须免费对货物进行一次全面的维护与保养；保修期结束后，中标人仍应负责提供终身服务。

（3）货物保修期自货物安装调试验收合格并由采购人最终验收合格之日起计算。保修期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中标人应无偿负责维修、更换，免费提供 维修保养（滤芯耗材除外，首次更换材料由投标人免费提供，后续更换材料由采购人自行支付）和咨询。保修期后出现故障，只收取基本维护费用。所需配件应为生产 厂 家原装配件，其价格应低于市场价。且中标人需每年为采购人机修人员免费进行一至两次的维修技术培训。

（4）质量保修期内设备运行发生故障时中标方维修响应时间为2小时，12小时内应派专业技术人员免费提供咨询、维修服务。如属硬件故障原因而且24小时无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。

（5）各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

备注：

- 上述“商务条件”无须投标人在投标文件中进行响应，中标后应按上述要求履约，视为违约。

- 投标人应对招标要求提供的材料编制目录，需标注材料名称，对应页码，如未提供，评审委员会按不利于投标人的评审处理。

第四章 采购合同

（参考文本）

1、签订合同应遵守合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：         （￥           ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                      。

4.2交付地点：                     。

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（龙岩市公物采购招标代理有限公司）备案（1）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                     乙方：

住所：                     住所：

单位负责人：                  单位负责人：

委托代理人：                  委托代理人：

联系方法：                    联系方法：

开户银行：                    开户银行：

账号：                      账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

投  标  文  件

（请在此注明正本或副本）

报价部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

报价部分目录

投标文件报价部分：

(1)开标一览表

(2)投标分项报价表

开标一览表

投标人名称：（全称并加盖公章）项目编号∶货币单位：元

项目名称：

投标总价 大写： 小写：

投标人代表签字或盖章：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：年月日

投标分项报价表

投标人名称：（全称并加盖公章）项目编号：FJLYCGGK2021010货币单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 制造厂家、原产地 | 数量 | 投标单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

注：

1．第1栏投标货物品目号系指第三章“二、技术和服务要求”中该货物的序号。

2．此表投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

3.上表内容格式投标人可根据情况自行调整。

投标人代表签字或盖章：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：年  月  日

采购项目

投  标  文  件

（请在此注明正本或副本）

资格及资信证明部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

投标函

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：FJLYCGGK2021010）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

1.投标函

2.投标人的资格及资信证明文件

3.投标保证金

（2）报价部分

1.开标一览表

2.投标分项报价表

（3）技术商务部分

1、标的说明一览表

2、技术和服务要求响应表

3、商务条件响应表

4、技术商务评分索引表

5、投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件载明的“投标人的资格要求”，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：在招标文件载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通讯地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

2-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：FJLYCGGK2021010 ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件（要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。）

2-2营业执照等证明文件

2-3参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人名称:（全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

时间：

2-4信用记录查询结果

致：龙岩市公物采购招标代理有限公司

现附上截至年月日时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：年月日

三、已缴纳投标保证金的证明材料复印件

投  标  文  件

（请在此注明正本或副本）

技术商务部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、技术商务评分索引表

五、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：FJLYCGGK2021010

| 序号 | 投标产品名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“序号”、“投标产品名称””及“数量”应与招标文件中的第三章 “二技术和服务要求”项等保持一致。

1.2“品牌”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌

1.3“型号”项下应填写货物制造厂商赋予的型号

1.4“来源地”应填写货物的原产地。

1.5“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.6《标的说明一览表》填写所投产品的品牌型号应与提供的佐证材料（检测报告、证书等）上列明的品牌型号一致，否则造成的不利后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：年月日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：FJLYCGGK2021010

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 | 佐证材料所在页码（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第三章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：年月日

三、商务条件响应表

项目编号：FJLYCGGK2021010

| 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| *-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第三章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：年月日

四、技术商务评分索引表

招标编号：

| 构成 | 序号 | 评标项目 | 资料所在投标文件页码范围 | 供应商 自评得分 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 技术项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标人必须严格按照上述表格内容及要求如实认真填写，供评标委员会评标参考，否则评标委员会有权不予认定。

2.本表填写内容若不属实或存在偏差，实际以投标人提供的材料为准。

投标人名称:（全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

时间：

五、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

4、招标服务费承诺书

招标服务费承诺书

致：龙岩市公物采购招标代理有限公司

我们在贵公司组织的项目招标中投标（项目编号：FJLYCGGK2021010），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以电汇、转账或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人名称:（全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

时间：